## Лист1
Таблица фидеров: 6КТП K-BLOCK-2500-01-4080 ТБ1
Объект: ПАО "Орскнефтеоргсинтез" Установка замедленного коксования
Разработал: Лобанов
Проверил: Гильманов
Зав: | 14175
№ секц. | Тип колонны | Позиционное обозначение выкатного модуля | Позиционное обозначение фидера | Тип фидера | Название нагрузки | Фаза подключения | № схемы КТС/Э3 | Потребление |  | Номинал автомата, А | Тип автомата/ коммутационного блока | Тип расцепителя | Мотор-редуктор | Полюсность | Тип независимого расцепителя | УЗО | Тип контактора | Тепловое реле | Измерительный трансформатор |  | Преобразователь 4-20мА | Счетчик электроэнергии/ МФИ | Реле самозапуска | Амперметр аналоговый |  |  | К-mode выкатного модуля | Модульность корзин | Референс вводных клемм | Референс отходящх клемм | Тип подключения отходящих клемм (SC - боковое, RC - заднее) | Горизонтальные шины | Вертикальные шины
[8 empty] | Ток, А | Мощность, кВт | [9 empty] | Тип трансформатора | Кол-во |  |  |  | Шкала | Тип амперметра | Кол-во
1 | Empty(650) |  |  |  | 6УК1 | A,B,C | Э3, л.10-14 |  | 250 кВАр | [22 empty] | 4x40x10
| 70-2(650+450) | 2.1 | QF1-2.1 | PCC(3/0/0/0) | MCC002 | A,B,C | 2.1 |  |  | 630 | OptiMat D630H MR1 |  |  |  | MX D100...D630 |  |  |  | MAK-ru 62/40-600/5-1-10 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | 12M.NS.66.SC | 12M | 87366 | 87370 | SC |  | 80x10
|  | 2.2 | QF1-2.2 | PCC(3/0/0/0) | 6УК1 | A,B,C | 2.2.1 |  | 250 кВАр | 630 | OptiMat D630H MR1 | [15 empty] | 12M.NS.66.SC | 12M | 87366 | 87370 | SC
| 115(650) | 4.1 | QF1-4.1 | PCC(3/0/0/0) | MCC001 ввод №1 | A,B,C | Э3, л. 18 |  |  | 2000 | OptiMat A-2000-S2-3P-85-D-MR7.0 | [7 empty] | MAK-ru 140/100-2000/5-1-15 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М | [5 empty] | 2x80x10
| 115(650) | 5.1 | QF1-5.1 | PCC(3/0/0/0) | Резерв | A,B,C | Э3, л. 18 |  |  | 800 | OptiMat A-800-S2-3P-85-D-MR7.0 | [7 empty] | MAK-ru 86/60-800/5-1-10 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М | [5 empty] | 1x80x10
| 115(650) | 6.1 | Q1 | Ввод с М/Р | Ввод 1 | A,B,C | Э3, л. 3-7 |  |  | 2500 | OptiMat A-2500-S4-3P-100-D-MR8.0 | [7 empty] | MAK-ru 140/100-2500/5-0.5-30 | 5 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М | [5 empty] | 2x80x10
2 | 115(650) | 7.1 | Q2 | Ввод с М/Р | Ввод 2 | A,B,C | Э3, л. 3-7 |  |  | 2500 | OptiMat A-2500-S4-3P-100-D-MR8.0 | [7 empty] | MAK-ru 140/100-2500/5-0.5-30 | 5 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М |  |  |  |  | 4x40x10 | 2x80x10
| 115(650) | 8.1 | Q3 | СВ с М/Р | Секционный выключатель | A,B,C | Э3, л. 3-7 |  |  | 2500 | OptiMat A-2500-S4-3P-100-D-MR8.0 | [15 empty] | Дверь 19М | [5 empty] | 2x80x10
|  |  |  | АВР | АВР |  | АВР | [19 empty] | Дверь 19М
| 115(650) | 9.1 | QF1-9.1 | PCC(3/0/0/0) | MCC001 ввод №2 | A,B,C | Э3, л. 18 |  |  | 2000 | OptiMat A-2000-S2-3P-85-D-MR7.0 | [7 empty] | MAK-ru 140/100-2000/5-1-15 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М | [5 empty] | 2x80x10
| 70-2(650+450) | 10.1 | QF1-10.1 | PCC(3/0/0/0) | Резерв | A,B,C | Э3, л. 18 |  |  | 800 | OptiMat A-800-S2-3P-85-D-MR7.0 | [7 empty] | MAK-ru 86/60-800/5-1-10 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | Дверь 19М | [5 empty] | 80x10
|  | 10.2 | QF1-10.2 | PCC(3/0/0/0) | 6УК2 | A,B,C | 2.2.1 |  | 250 кВАр | 630 | OptiMat D630H MR1 | [15 empty] | 12M.NS.66.SC | 12M | 87366 | 87370 | SC
|  | 10.3 | QF1-10.3 | PCC(3/0/0/0) | MCC002 | A,B,C | 2.1 |  |  | 630 | OptiMat D630H MR1 |  |  |  | MX D100...D630 |  |  |  | MAK-ru 62/40-600/5-1-10 | 3 |  | EM-02-AMW-H |  |  |  |  | 12M.NS.66.SC
| Empty(650) |  |  |  | 6УК2 | A,B,C | Э3, л.10-14 |  | 250 кВАр
Note on B7: Недопустимое значение. Выберите из списка.
Note on L7: Автоматы для указанного номинала не найдены.
Note on AD8: Недопустимое значение. Выберите из списка.
Note on M9: Недопустимое значение
Note on Q9: Дифф. выкл. нагрузки для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on R9: Контакторы для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on U9: Тепл. реле для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on P10: Недопустимое значение.
Note on AC10: Для загрузки списка Шкал выберите Амперметр.
Note on AC11: Для загрузки списка Шкал выберите Амперметр.
Note on M12: Недопустимое значение
Note on M14: Недопустимое значение
Note on Q14: Дифф. выкл. нагрузки для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on R14: Контакторы для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on U14: Тепл. реле для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on M15: Недопустимое значение
Note on Q15: Дифф. выкл. нагрузки для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on R15: Контакторы для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on U15: Тепл. реле для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on M18: Недопустимое значение
Note on AC20: Для загрузки списка Шкал выберите Амперметр.
Note on P21: Недопустимое значение.
Note on AC21: Для загрузки списка Шкал выберите Амперметр.
Note on M22: Недопустимое значение
Note on Q22: Дифф. выкл. нагрузки для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on R22: Контакторы для указанного автомата и его номинала не найдены.
Note on U22: Тепл. реле для указанного автомата и его номинала не найдены.